**Котлы марки КСТБ с пеллетной факельной горелкой.**



1. Основные технические характеристики пеллетной горелки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические параметры** | **Модель горелки** |
| 100 кВт | 150 кВт |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 100 | 150 |
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 120 | 175 |
| Минимальная тепловая мощность, кВт | 35 | 50 |
| Модуляция мощности | √ | √ |
| Автоматическое очищение колосников | √ | √ |
| Тип топлива | Гранулированные пеллеты стандарта ENplus- A1, EN plus- A2 и EN-B |
| Середня затрата топлива, кг/кВт | 0,2 |
| **Габаритные размеры:** |
| Высота, мм | 328 | 328 |
| Ширина, мм | 327 | 327 |
| Глубина, мм | 797 | 797 |
| Диаметр входа питателя, мм | 70 |
| **Установочные размеры топки:** |
| Ширина, мм | 288 | 288 |
| Высота, мм | 247 | 247 |
| **Газодинамеческие параметры:** |
| Разрежения в топке котла, Па | 0-10 |
| Разрежения в дымоходе, Па | Согласно требованиям, указанным в документациина котел, в который установлена горелка |
| Максимальный объем продуктовсгорания, м3/ч при 200 °С | 335 | 505 |
| Уровень шума, дБ (А) | 55 |
| Вес горелки, не больше, кг | 46 | 46 |
| **Электрические параметры:** |
| Напряжение питания | ~230В±5%, 50Гц |
| Предохранитель на входе контроллера, А | 5 |
| Максимальная потребляемаямощность в режиме розжига, Вт | 800 |
| Средняя потребляемая мощность врежиме работы, Вт | 150 |
| Максимальная мощностьподключаемых насосов, Вт | 2х200 |
| Степень защиты | IP20 |

* 1. Комплект поставки (базовая комплектация)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Пеллетная горелка 100/150 кВт | 1 |
| 2 | Гофрованный трубопровод L= 1 м | 1 |
| 4 | Контроллер управления горелкой OXI-150-S/OXI-150-Т (Cyberia),Контроллер Ecomax 850P (Cyberia Pro) | 1 |
| 5 | Подающий шнек L= 2 м | 1 |
| 6 | Датчик температуры котла L= 2 м | 1 |
| 7 | Датчик температуры ГВП L= 2 м | 1 |
| 8 | Модуль удаленного доступа Econet (при наличии в комплектации) | 1 |
| 9 | Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 |
| 10 | Гарантийный талон | 1 |

Горелка предназначена для сжигания пеллеты из древесины стандартов EN plus - A1, EN plus-A2 и EN-B. Для корректной работы горелки пелета должна соответствовать следующим характеристикам:

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр | Ø 6-8 мм |
| Длина | 5-40 мм |
| Насыпная плотность | **≥** 600 кг/м3 |
| Содержание мелкой фракции (частиц менее 3 мм) | **≤** 1% |
| Теплотворная способность | **≥** 4000 ккал/кг |
| Содержание золы | **≤** 5% |
| Влажность | **≤** 10% |
| Температура плавления золы | **≥** 1100 оС |

В горелке запрещено сжигать пеллеты из торфа, соломы, синтетических материалов и так далее. Запрещено смешивать пеллеты разного типа и состава.

### Габаритные размеры горелки

Габаритные размеры горелок представлены на рисунке 1.



Рисунок1. Габаритные размеры факельных пеллетных горелок

### Устройство и принцип работы горелки

Изделие состоит из горелки, контроллера управления и подающего шнека.

10

11

12

13

15

16

17

18

19

Рисунок 2. Описание блока горелки

Горелка (рисунок 2) крепится к дверце котла четырьмя болтами с помощью фланца (1). Фланец условно разделяет горелку на две части - механическая часть и топка. При монтаже между фланцем и дверцей котла прокладывается термостойкий шнур (11). Механическая часть защищена кожухом (на рисунке не показан).

Топка горелки (16) внутри выложена огнеупорной керамической изоляцией (18). Керамическая изоляция фиксируется двумя нижними фиксаторами (17) и верхними фиксаторами (10). Для демонтажа верхних фиксаторов необходимо отпустить винты (9). Зольник (19) нужен для облегчения очистки пространства под колосниками.

Топливо подается из бункера шнеком (рисунок 3) и через гофрированный шланг ссыпается в питатель (3). Гофрированный шланг выполняет противопожарную функцию - он изготовлен из легкоплавкого материала, при появлении обратной тяги и занятии пеллеты в питателе шланг плавится и разрывает связь между горелкой и шнеком, предотвращая возгорание топлива в бункере с пеллетой. Привод питателя (5) через тройник питателя подает топливо на колосники. Внутри горелки на тройнике питателя установлен аварийный термодатчик. Колосники делятся на движимые и недвижимые. Подвижные (13) - 2, 4 и 6 ряд, всего 9 штук. Неподвижные трех типов: неподвижные колосники среднего ряда (8), неподвижные колосники нижнего ряда (14) и неподвижные колосники верхнего ряда (12). Колосники изготовлены из жаропрочной нержавеющей стали. Движение подвижных колосников (13) возвратно-поступательное, в горизонтальной плоскости вдоль оси горелки. Они приводятся в движение линейным электрическим приводом (7). В нижней части находится вентилятор. Во время розжига воспламенитель нагревает воздух, проходящий через него, который разжигает пеллету. Наличие и яркость пламени контролируется фотодатчиком (2). К коммутационной коробке (4) подключены электрические узлы горелки и контроллер управления. Для удобного доступа к разжигаюшему устройству и других узлов в корпусе горелки предусмотрены две крышки для обслуживания (6, 15).

Подающий шнек (рисунок 3) представляет собой металлическую трубу (1), внутри которой расположена спираль шнека (7). В нижней части шнека расположено окно, при установке шнека в бункер вырез окна должно быть обращен вверх. К верхней части шнека с помощью соединительного хомута (3) крепится тройник (2). Привод шнека (5) крепится к тройника с помощью хомута (4), кабель питания подключается к коммутационного блока шнека(6).



Рисунок 3. Устройство шнека

Горелка одевается на шпильки дверцы котла и фиксируется на них 4 гайками. Между фланцем горелки и дверцей устанавливается термостойкий уплотнительный шнур (входит в комплект поставки). При затягивании гаек необходимо убедиться, что усадка уплотнителя происходит равномерно. Габаритные размеры выреза в дверце котла указаны на рисунке 4.



Рисунок 4. Габаритные размеры монтажного отверстия в дверце котла